## BWTC
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
A相温度数据 |  | 测量数据 |  | 0000 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相温度数据 |  | 测量数据 |  | 0001 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相温度数据 |  | 测量数据 |  | 0002 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
D路温度数据 |  | 测量数据 |  | 0003 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
状态数据 |  | 运行状态 |  | 0004 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
风机运行 |  | 运行状态 |  | 0004.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
超温跳闸 |  | 运行状态 |  | 0004.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:断开,1:闭合 | 是 | 故障 |  |  | 1:超温跳闸 | 否 |  | 否 | 启用
超温报警 |  | 运行状态 |  | 0004.2 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:断开,1:闭合 | 是 | 告警 |  |  | 1:超温报警 | 否 |  | 否 | 启用
故障报警 |  | 运行状态 |  | 0004.3 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:断开,1:闭合 | 是 | 告警 |  |  | 1:故障报警 | 否 |  | 否 | 启用
风机故障 |  | 运行状态 |  | 0004.5 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:断开,1:闭合 | 是 | 故障 |  |  | 1:风机故障 | 否 |  | 否 | 启用
加热除湿 |  | 运行状态 |  | 0004.6 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  |  |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
门触点状态 |  | 运行状态 |  | 0004.7 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  |  |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用