## IRELAY50E
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
A相电流 | Ia | 测量数据 | 电流 | 0028 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流 | Ib | 测量数据 | 电流 | 002A | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流 | Ic | 测量数据 | 电流 | 002C | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电压 | Ua | 测量数据 | 电压 | 0040 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压 | Ub | 测量数据 | 电压 | 0042 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压 | Uc | 测量数据 | 电压 | 0044 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
AB线电压 | Uab | 测量数据 | 电压 | 0046 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
BC线电压 | Ubc | 测量数据 | 电压 | 0048 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
CA线电压 | Uca | 测量数据 | 电压 | 004A | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
零序电流 |  | 测量数据 | 电流 | 0266 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序电压 |  | 测量数据 | 电压 | 027A | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
总频率 | Hz | 测量数据 | 频率 | 003A | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | Hz |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相有功功率 | Pa | 测量数据 | 功率 | 004C | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相有功功率 | Pb | 测量数据 | 功率 | 004E | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相有功功率 | Pc | 测量数据 | 功率 | 0050 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相无功功率 | Qa | 测量数据 | 功率 | 0052 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相无功功率 | Qb | 测量数据 | 功率 | 0054 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相无功功率 | Qc | 测量数据 | 功率 | 0056 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相视在功率 | Sa | 测量数据 | 功率 | 0058 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相视在功率 | Sb | 测量数据 | 功率 | 005A | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相视在功率 | Sc | 测量数据 | 功率 | 005C | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相功率因数 | PFa | 测量数据 | 功率 | 005E | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相功率因数 | PFb | 测量数据 | 功率 | 0061 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相功率因数 | PFc | 测量数据 | 功率 | 0063 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总功率因数 | PF | 测量数据 | 功率 | 0065 | FLOAT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DI-1 |  | 运行状态 |  | 00080 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-2 |  | 运行状态 |  | 00081 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-3 |  | 运行状态 |  | 00082 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-4 |  | 运行状态 |  | 00083 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-5 |  | 运行状态 |  | 00084 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-6 |  | 运行状态 |  | 00085 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-7 |  | 运行状态 |  | 00086 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-8 |  | 运行状态 |  | 00087 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-9 |  | 运行状态 |  | 00088 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
大电流闭锁 |  | 测量数据 |  | 00160 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
充电保护 |  | 测量数据 |  | 00161 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
相电流加速 |  | 测量数据 |  | 00162 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
速断保护 |  | 测量数据 |  | 00163 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过流保护 |  | 测量数据 |  | 00165 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷 |  | 测量数据 |  | 00166 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流 |  | 测量数据 |  | 00167 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段 |  | 测量数据 |  | 00168 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段 |  | 测量数据 |  | 00169 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段 |  | 测量数据 |  | 001610 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序反时限 |  | 测量数据 |  | 001611 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段 |  | 测量数据 |  | 001612 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段 |  | 测量数据 |  | 001613 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段 |  | 测量数据 |  | 001614 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX反时限 |  | 测量数据 |  | 001615 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序过流 |  | 测量数据 |  | 00170 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序反时限 |  | 测量数据 |  | 00171 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过电压保护 |  | 测量数据 |  | 00172 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低电压保护 |  | 测量数据 |  | 00173 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX过压 |  | 测量数据 |  | 00174 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX低压 |  | 测量数据 |  | 00175 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
高周保护 |  | 测量数据 |  | 00176 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低周保护 |  | 测量数据 |  | 00177 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
功率保护 |  | 测量数据 |  | 00178 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
重合闸 |  | 测量数据 |  | 00179 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
绝缘监视 |  | 测量数据 |  | 001710 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TV断线 |  | 测量数据 |  | 001711 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TA监视 |  | 测量数据 |  | 001712 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
控制回路监视 |  | 测量数据 |  | 001713 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低压解列 |  | 测量数据 |  | 00187 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
小电流接地告警 |  | 测量数据 |  | 00188 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电动机起动时间 |  | 测量数据 |  | 00189 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过热保护 |  | 测量数据 |  | 001810 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
堵转保护 |  | 测量数据 |  | 001811 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
大电流闭锁压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B62 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
充电保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B63 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
相电流加速压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B64 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
速断保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B65 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过流保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B67 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B68 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B69 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序反时限压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B6F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B70 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX反时限压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B71 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序过流压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B72 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序反时限压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B73 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过电压保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B74 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低电压保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B75 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX过压压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B76 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX低压压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B77 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
高周保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B78 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低周保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B79 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
功率保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B7A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
重合闸压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B7C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
绝缘监视压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B7D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TV断线压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B7E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TA监视压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B7F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
控制回路监视压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B80 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低压解列压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B81 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
小电流接地告警压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B82 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电动机起动时间压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B83 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过热保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B84 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
堵转保护压板状态 |  | 保护参数 |  | 1B85 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
大电流闭锁电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BC7 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
充电保护电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BCD | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
充电保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BCE | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
速断保护电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BD8 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
限时速断电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BDD | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
限时速断时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BDE | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过流保护电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BE3 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过流保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BE4 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BE7 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BE8 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BED | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流时间系数 |  | 保护参数 |  | 1BEE | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BF5 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BF6 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1BFC | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1BFD | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C03 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C04 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序反时限电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C09 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序反时限时间系数 |  | 保护参数 |  | 1C0A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C0F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C10 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C14 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C15 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C19 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C1A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流反时限电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C1F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流反时限时间系数 |  | 保护参数 |  | 1C20 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序过流电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C25 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序过流时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C26 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序反时限电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C2B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
负序反时限时间系数 |  | 保护参数 |  | 1C2C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过电压保护电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C31 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过电压保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C32 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低电压保护电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C3A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低电压保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C3B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX过压电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C3F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX过压时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C40 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX低压电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C44 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
VX低压时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C45 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
高周保护频率定值 |  | 保护参数 |  | 1C49 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
高周保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C4A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低周保护频率定值 |  | 保护参数 |  | 1C51 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低周保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C52 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
功率保护功率定值 |  | 保护参数 |  | 1C57 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | W | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
功率保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C58 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
重合闸时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C69 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
绝缘监视电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C6C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
绝缘监视时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C6D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
控制回路监视时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C73 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低压解列电压定值 |  | 保护参数 |  | 1C78 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
低压解列时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C79 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
小电流接地告警电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C7E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
小电流接地告警时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C80 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
起动时间过长时间定值参数 |  | 保护参数 |  | 1C8B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过热保护电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C8F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过热保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C90 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
堵转保护电流定值 |  | 保护参数 |  | 1C95 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
堵转保护时间定值 |  | 保护参数 |  | 1C96 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.01 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用