## M5
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
产品规格 |  | 产品信息 |  | 020.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R | 1:NDM3Ex,2:NDM2E,3:NDM3E,4:NDM3AE,5:NDM5E,10:NDMPGE,19:NDM3EW,35:NDM3DLC,21:BA57A | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品型号 |  | 产品信息 |  | 020.0 | UINT16 | original | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品型号-液晶/能效 |  | 产品信息 |  | 0201.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 2 |  | 否 |  |  | R | 00:ETB,01:ETC,10:ETB-P,11:ETC-P | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品型号-极限分断能力 |  | 产品信息 |  | 0201.2 | UINT16 | 原始值 | 1 | 2 |  | 否 |  |  | R | 00:L,01:M,10:H | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
壳架电流 |  | 产品信息 |  | 020.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
额定电流 |  | 产品信息 |  | 0203 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品用途 |  | 产品信息 |  | 020.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R | 0:电动机,1:配电,2:发电机 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
额定电压 |  | 产品信息 |  | 0205 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
工作频率 |  | 产品信息 |  | 0206 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品类型 |  | 产品信息 |  | 0207 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:常规型,1:预留,2:通信型 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品功能 |  | 产品信息 |  | 0208 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
长延时热记忆 |  | 产品信息 |  | 0208.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:关闭,1:打开 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
短延时热记忆 |  | 产品信息 |  | 0208.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:关闭,1:打开 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品极数 |  | 产品信息 |  | 0209 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 3:3P,4:4C/4D,5:4A/4B | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
保护段 |  | 产品信息 |  | 020A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 2:2段,3:3段,4:4段 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地/漏电方式 |  | 产品信息 |  | 020B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:无接地,1:矢量和,2:漏电 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通信地址 |  | 产品信息 |  | 020C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通信波特率 |  | 产品信息 |  | 020D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | bps |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
生产日期-年 |  | 产品信息 |  | 020E | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
生产日期-月日 |  | 产品信息 |  | 020F | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
产品序列号 |  | 产品信息 |  | 0210 |  | ASCII码 | 10 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
软件版本 |  | 产品信息 |  | 0214 |  | ASCII码 | 5 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
时间-年月 |  | 运维参数 |  | 0240 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
时间-日时 |  | 运维参数 |  | 0241 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
时间-分秒 |  | 运维参数 |  | 0242 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通信DO1输出功能配置 |  | 运维参数 |  | 0248 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:无,1:远程分闸,2:远程合闸,3:分闸状态指示,4:合闸状态指示,5:故障跳闸指示,6:异常报警指示,7:上电指示,8:需用功率报警,9:过载报警不脱扣,10:过载预报警 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通信DO2输出功能配置 |  | 运维参数 |  | 0249 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:无,1:远程分闸,2:远程合闸,3:分闸状态指示,4:合闸状态指示,5:故障跳闸指示,6:异常报警指示,7:上电指示,8:需用功率报警,9:过载报警不脱扣,10:过载预报警 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通信DO3输出功能配置 |  | 运维参数 |  | 024A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:无,1:远程分闸,2:远程合闸,3:分闸状态指示,4:合闸状态指示,5:故障跳闸指示,6:异常报警指示,7:上电指示,8:需用功率报警,9:过载报警不脱扣,10:过载预报警 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
操作次数 |  | 运行状态 |  | 025.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
触头磨损 |  | 运行状态 |  | 0251 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
自诊断报警 |  | 运行状态 |  | 0252 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
EEPROM故障 |  | 运行状态 |  | 0252.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
超温故障 |  | 运行状态 |  | 0252.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
操作次数 |  | 运行状态 |  | 0252.2 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
触头磨损 |  | 运行状态 |  | 0252.3 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警状态 |  | 运行状态 |  | 0253 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障跳闸 |  | 运行状态 |  | 0253.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过载预报警 |  | 运行状态 |  | 0253.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过载长延时 |  | 运行状态 |  | 0253.2 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过载短延时 |  | 运行状态 |  | 0253.3 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
短路瞬时 |  | 运行状态 |  | 0253.4 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地 |  | 运行状态 |  | 0253.5 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
漏电 |  | 运行状态 |  | 0253.6 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过压 |  | 运行状态 |  | 0253.7 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
欠压 |  | 运行状态 |  | 0253.8 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
缺相 |  | 运行状态 |  | 0253.9 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
缺零 |  | 运行状态 |  | 0253.10 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
相序 |  | 运行状态 |  | 0253.11 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电压不平衡 |  | 运行状态 |  | 0253.12 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电动机欠流 |  | 运行状态 |  | 0253.13 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电动机启动超时 |  | 运行状态 |  | 0253.14 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:无故障,1:有故障 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
运行状态1 |  | 运行状态 |  | 0254 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
当前状态 |  | 运行状态 |  | 0254.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 5 |  | 否 |  |  | R | 00000:正常运行,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01001:过压,01000:欠压,00111:缺相,00100:缺零,01011:停电,00001:漏电预警,00010:漏电,01111:闭锁,11000:重合闸,10010:手动,11110:软遥控,11101:硬遥控,01101:远程试验,01110:按键试验,10011:设置更改,10001:合闸失败,10111:跳闸失败,10000:互感器故障,00011:过载预报警,01100:相序 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
闸位状态 |  | 运行状态 |  | 0254.5 | UINT16 | 原始值 | 1 | 2 |  | 否 |  |  | R | 00:分闸,01:合闸 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
运行状态2 |  | 运行状态 |  | 0255 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 2048:产品信息,256:上电指示,128:自检事件,64:异常报警发生/恢复,32:闸位变化,16:保护功能投退,8:高压失复电,4:故障跳闸,2:运维参数,1:保护参数 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
异常报警新增次数 |  | 运行状态 |  | 0256 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
闸位变化新增次数 |  | 运行状态 |  | 0259 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
电流保护跳闸次数 |  | 运行状态 |  | 025B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
其他保护跳闸次数 |  | 运行状态 |  | 025C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
健康度 |  | 运行状态 |  | 025D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相电流 | Ia | 测量数据 |  | 0260 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流 | Ib | 测量数据 |  | 0262 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流 | Ic | 测量数据 |  | 0264 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
N相电流 | In | 测量数据 |  | 0266 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地电流 |  | 测量数据 |  | 0268 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
历史最小电流值 |  | 测量数据 |  | 026A | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
历史最大电流值 |  | 测量数据 |  | 026C | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | A | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相电压 | Ua | 测量数据 |  | 0276 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压 | Ub | 测量数据 |  | 0277 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压 | Uc | 测量数据 |  | 0278 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
AB线电压 | Uab | 测量数据 |  | 0279 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
BC线电压 | Ubc | 测量数据 |  | 027A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
CA线电压 | Uca | 测量数据 |  | 027B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
历史最小电压值 |  | 测量数据 |  | 027C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
历史最大电压值 |  | 测量数据 |  | 027D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相/AB线电压频率 |  | 测量数据 |  | 027E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相/BC线电压频率 |  | 测量数据 |  | 027F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相/CA线电压频率 |  | 测量数据 |  | 0280 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
相序状态 |  | 测量数据 |  | 0281 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 0:无,1:正序,2:反序 | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相有功功率 |  | 测量数据 |  | 0282 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相有功功率 |  | 测量数据 |  | 0283 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相有功功率 |  | 测量数据 |  | 0284 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总有功功率 |  | 测量数据 |  | 0285 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相无功功率 |  | 测量数据 |  | 0286 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相无功功率 |  | 测量数据 |  | 0287 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相无功功率 |  | 测量数据 |  | 0288 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总无功功率 |  | 测量数据 |  | 0289 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相视在功率 |  | 测量数据 |  | 028A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相视在功率 |  | 测量数据 |  | 028B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相视在功率 |  | 测量数据 |  | 028C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总视在功率 |  | 测量数据 |  | 028D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相需用功率 |  | 测量数据 |  | 028E | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
B相需用功率 |  | 测量数据 |  | 028F | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
C相需用功率 |  | 测量数据 |  | 0290 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
总需用功率 |  | 测量数据 |  | 0291 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相功率因数 |  | 测量数据 |  | 0292 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相功率因数 |  | 测量数据 |  | 0293 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相功率因数 |  | 测量数据 |  | 0294 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总功率因数 |  | 测量数据 |  | 0295 | INT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相有功电能 |  | 测量数据 |  | 0296 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相有功电能 |  | 测量数据 |  | 0298 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相有功电能 |  | 测量数据 |  | 029A | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总有功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 029C | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相无功电能 |  | 测量数据 |  | 029E | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相无功电能 |  | 测量数据 |  | 02A0 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相无功电能 |  | 测量数据 |  | 02A2 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总无功电能 |  | 测量数据 |  | 02A4 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kvar·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相视在电能 |  | 测量数据 |  | 02A6 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相视在电能 |  | 测量数据 |  | 02A8 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相视在电能 |  | 测量数据 |  | 02AA | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总视在电能 |  | 测量数据 |  | 02AC | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kVA·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02AE | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02AF | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02B0 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
N相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02B1 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02B2 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02B3 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 02B4 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电压不平衡率 |  | 测量数据 |  | 02B5 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电流不平衡率 |  | 测量数据 |  | 02B6 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总健康度 |  | 测量数据 |  | 02B7 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
操作次数健康度 |  | 测量数据 |  | 02B.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
寿命健康度 |  | 测量数据 |  | 02B9 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
触头磨损健康度 |  | 测量数据 |  | 02B.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
长延时电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0300 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
长延时时间整定值 |  | 保护参数 |  | 0301 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
短延时电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0302 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
短延时时间整定值 |  | 保护参数 |  | 0303 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | ms |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
瞬动电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0304 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地保护电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0305 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地保护时间整定值 |  | 保护参数 |  | 0306 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | ms |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
N相电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0307 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
预报警电流整定值 |  | 保护参数 |  | 0308 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
总需用功率整定值 |  | 保护参数 |  | 0311 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
需用功率时间整定值 |  | 保护参数 |  | 0312 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过压动作值 |  | 保护参数 |  | 0313 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过压动作时间 |  | 保护参数 |  | 0314 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
欠压动作值 |  | 保护参数 |  | 0315 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
欠压动作时间 |  | 保护参数 |  | 0316 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | s | 0.1 | R/W |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
预留/故障脱扣时间 |  | 故障信息 |  | 0801 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时A相电流 |  | 故障信息 |  | 0802 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时B相电流 |  | 故障信息 |  | 0803 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时C相电流 |  | 故障信息 |  | 0804 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时N相电流 |  | 故障信息 |  | 0805 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时接地电流 |  | 故障信息 |  | 0806 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时Ua/Uab电压 |  | 故障信息 |  | 0807 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时Ub/Ubc电压 |  | 故障信息 |  | 0808 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时Uc/Uca电压 |  | 故障信息 |  | 0809 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障相别 |  | 故障信息 |  | 080A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 1:A相,2:B相,4:C相,8:N相,16:接地 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时间-年月 |  | 故障信息 | 时间 | 080B | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时间-日时 |  | 故障信息 | 时间 | 080C | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障时间-分秒 |  | 故障信息 | 时间 | 080D | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警标志 |  | 告警信息 |  | 0919 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时A相电流 |  | 告警信息 |  | 091A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时B相电流 |  | 告警信息 |  | 091B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时C相电流 |  | 告警信息 |  | 091C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时N相电流 |  | 告警信息 |  | 091D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时接地电流 |  | 告警信息 |  | 091E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时Ua/Uab电压 |  | 告警信息 |  | 091F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时Ub/Ubc电压 |  | 告警信息 |  | 0920 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时Uc/Uca电压 |  | 告警信息 |  | 0921 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警相别 |  | 告警信息 |  | 0922 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 1:A相,2:B相,4:C相,8:N相,16:接地 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时间-年月 |  | 告警信息 | 时间 | 0923 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时间-日时 |  | 告警信息 | 时间 | 0924 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警时间-分秒 |  | 告警信息 | 时间 | 0925 | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位原因 |  | 变位信息 |  | 0A31 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 00010:漏电,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01000:欠压,01001:过压,00111:缺相,00100:缺零,01100:相序,01111:闭锁,01101:远程试验,01110:按键试验,10010:手动,11110:软遥控,11101:硬遥控,11000:重合闸 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前A相电流 |  | 变位信息 |  | 0A32 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前B相电流 |  | 变位信息 |  | 0A33 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前C相电流 |  | 变位信息 |  | 0A34 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前N相电流 |  | 变位信息 |  | 0A35 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前接地电流 |  | 变位信息 |  | 0A36 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前A相电压 |  | 变位信息 |  | 0A37 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前B相电压 |  | 变位信息 |  | 0A38 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位前C相电压 |  | 变位信息 |  | 0A39 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位相别 |  | 变位信息 |  | 0A3A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R | 1:A相,2:B相,4:C相,8:N相,16:接地 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位时间-年月 |  | 变位信息 | 时间 | 0A3B | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位时间-日时 |  | 变位信息 | 时间 | 0A3C | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位时间-分秒 |  | 变位信息 | 时间 | 0A3D | UINT16 | BCD码 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相正向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02C0 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相正向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02C2 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相正向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02C4 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总正向有功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 02C6 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 是 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总反向有功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 02CE | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相反向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02C8 | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相反向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02CA | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相反向有功电能 |  | 测量数据 |  | 02CC | UINT32 | 原始值 | 2 |  |  | 否 | kW·h |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
工作最高温度 |  | 运维参数 |  | 9998 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
工作最低温度 |  | 运维参数 |  | 9999 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | °C | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
报警数量类型-1 |  | 告警信息 |  | 091.0 | UINT16 | original | 1 | 5 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
报警类型 |  | 告警信息 |  | 0918.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 5 |  |  |  |  | R | 00010:漏电,00011:过载预报警,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01000:欠压,01001:过压,00111:缺相,00100:缺零,01100:相序,11001:需用功率报警 | 是 | 告警 | 0923,0924,0925 | 091A,091B,091C,091D,091E,091F,0920,0921,0922,0918.0,0919 | 00010:漏电,00011:过载预报警,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01000:欠压,11001:需用功率报警,01001:过压,00111:缺相,00100:缺零,01100:相序 | 否 |  | 否 | 启用
故障数量类型-1 |  | 故障信息 |  | 080.0 | UINT16 | original | 1 | 5 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
故障类型 |  | 故障信息 |  | 0800.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 5 |  |  |  |  | R | 00010:漏电,00011:过载预报警,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01000:欠压,01001:过压,00111:缺相,00100:缺零,01100:相序,11001:需用功率报警 | 是 | 故障 | 080B,080C,080D | 0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,080A | 00010:漏电,00011:过载预报警,00101:过载长延时,00110:短路短延时,10110:短路瞬时,01010:接地,01000:欠压,11001:需用功率报警,01001:过压,00111:缺相,00100:缺零,01100:相序 | 否 |  | 否 | 启用
变位数量类型-1 |  | 变位信息 |  | 0A3.0 | UINT16 | original | 1 | 5 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
变位类型 |  | 变位信息 |  | 0A30.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 5 |  |  |  |  | R | 1:合闸,2:分闸 | 是 | 变位 | 0A3B,0A3C,0A3D | 0A31 | 1:合闸,2:分闸 | 否 |  | 否 | 启用