## PD19
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
A相电压 | Ua | 测量数据 |  | 0006 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压 | Ub | 测量数据 |  | 0008 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压 | Uc | 测量数据 |  | 000A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Uab | Uab | 测量数据 |  | 000C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Ubc | Ubc | 测量数据 |  | 000E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Uca | Uca | 测量数据 |  | 0010 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电流 | Ia | 测量数据 |  | 0012 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流 | Ib | 测量数据 |  | 0014 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流 | Ic | 测量数据 |  | 0016 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pa |  | 测量数据 |  | 001.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pb |  | 测量数据 |  | 001.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pc |  | 测量数据 |  | 001.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率P |  | 测量数据 |  | 001.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kW | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pa |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kvar | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pb |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kvar | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pc |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kvar | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率P |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kvar | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率P |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kVA | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数P |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
频率 |  | 测量数据 |  | 002.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | Hz | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
正向有功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 002E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 是 | kW·h | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
反向有功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 0030 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW·h | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
正向无功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 0032 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar·h | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
反向无功电能 |  | 测量数据 | 能耗 | 0034 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar·h | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电压不平衡度 |  | 测量数据 |  | 030.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电流不平衡度 |  | 测量数据 |  | 030.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-V1 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-V2 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-V3 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-I1 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-I2 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总谐波畸变率-I3 |  | 测量数据 |  | 038.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | % | 0.01 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电压量程设置 |  | 测量数据 |  | 080.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
电流量程设置 |  | 测量数据 |  | 080.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
报警状态1 |  | 运行状态 |  | 0500 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 是 | 故障 |  |  | 1:A 相电压高报警,2:A 相电压低报警,4:B 相电压高报警,8:B 相电压低报警,16:C 相电压高报警,32:C 相电压低报警,64:AB 线电压高报警,128:AB 线电压低报警,256:BC 线电压高报警,512:BC 线电压低报警,1024:CA 线电压高报警,2048:CA 线电压低报警 | 否 |  | 否 | 启用
报警状态2 |  | 运行状态 |  | 0501 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 是 | 故障 |  |  | 1:A 相电流高报警,2:A 相电流低报警,4:B 相电流高报警,8:B 相电流低报警,16:C 相电流高报警,32:C 相电流低报警,64:有功功率高报警,128:有功功率低报警,256:无功功率高报警,512:无功功率低报警,1024:视在功率高报警,2048:视在功率低报警 | 否 |  | 否 | 启用
报警状态3 |  | 运行状态 |  | 0502 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 是 | 故障 |  |  | 1:频率高报警,2:频率低报警,4:功率因数低报警,8:缺相报警,16:电压相序报警 | 否 |  | 否 | 启用
报警状态4 |  | 运行状态 |  | 0503 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 是 | 故障 |  |  | 1:第 1 路温度高报警,2:第 1 路温度低报警,4:第 2 路温度高报警,8:第 2 路温度低报警,16:第 3 路温度高报警,32:第 3 路温度低报警,64:第 4 路温度高报警,128:第 4 路温度低报警,256:第 5 路温度高报警,512:第 5 路温度低报警,1024:第 6 路温度高报警,2048:第 6 路温度低报警 | 否 |  | 否 | 启用
视在功率-Sa |  | 测量数据 |  | 003.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率-Sb |  | 测量数据 |  | 003.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率-Sc |  | 测量数据 |  | 003.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 | kVA |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数-PFa |  | 测量数据 |  | 004.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数-PFb |  | 测量数据 |  | 004.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数-PFc |  | 测量数据 |  | 004.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 0 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
开关量输出状态-DO1状态 |  | 运行状态 |  | 0508.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输出状态-DO2状态 |  | 运行状态 |  | 0508.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI1状态 |  | 运行状态 |  | 0509.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI2状态 |  | 运行状态 |  | 0509.1 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI3状态 |  | 运行状态 |  | 0509.2 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI4状态 |  | 运行状态 |  | 0509.3 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI5状态 |  | 运行状态 |  | 0509.4 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
开关量输入状态-DI6状态 |  | 运行状态 |  | 0509.5 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
视在电能 |  | 测量数据 |  | 0048 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
L1视在电能 |  | 测量数据 |  | 006C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
L2视在电能 |  | 测量数据 |  | 006E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
L3视在电能 |  | 测量数据 |  | 0070 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
接线方式 |  | 测量数据 |  | 0808 | UINT16 | 原始值 | 1 | [5 empty] | R | 0:3P4W,1:3P3W,2:1P2W | 否 | [6 empty] | 否 | 启用