## PZ
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
保护密码 |  | 测量数据 |  | 0000 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
通讯地址/通讯波特率 |  | 测量数据 |  | 0001 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
通讯地址 |  | 测量数据 |  | 0001.0 | UINT16 | 原始值 | 1 | 8 |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
通讯波特率 |  | 测量数据 |  | 0001.8 | UINT16 | 原始值 | 1 | 8 |  | 否 | bps |  | R | 0:38400,1:19200,2:9600,3:4800 | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
控制字 |  | 测量数据 |  | 0002 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
PT变比 |  | 测量数据 |  | 0003 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
CT变比 |  | 测量数据 |  | 0004 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
开关量输入输出状态 |  | 运行状态 |  | 0022 | UINT16 | original | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
A相电流 |  | 测量数据 |  | 002B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流 |  | 测量数据 |  | 002C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流 |  | 测量数据 |  | 002D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电压 |  | 测量数据 |  | 0025 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压 |  | 测量数据 |  | 0026 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压 |  | 测量数据 |  | 0027 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Uab |  | 测量数据 |  | 0028 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Ubc |  | 测量数据 |  | 0029 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
线电压Uca |  | 测量数据 |  | 002A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pa |  | 测量数据 |  | 002E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pb |  | 测量数据 |  | 002F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率Pc |  | 测量数据 |  | 0030 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
有功功率P |  | 测量数据 |  | 0031 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pa |  | 测量数据 |  | 0032 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pb |  | 测量数据 |  | 0033 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率Pc |  | 测量数据 |  | 0034 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
无功功率P |  | 测量数据 |  | 0035 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数Pa |  | 测量数据 |  | 0036 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数Pb |  | 测量数据 |  | 0037 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数Pc |  | 测量数据 |  | 0038 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
功率因数P |  | 测量数据 |  | 0039 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率Pa |  | 测量数据 |  | 003A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率Pb |  | 测量数据 |  | 003B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率Pc |  | 测量数据 |  | 003C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
视在功率P |  | 测量数据 |  | 003D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kVA | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
频率 |  | 测量数据 |  | 003E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
正向有功电度 |  | 测量数据 | 能耗 | 003F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 是 | kW·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
反向有功电度 |  | 测量数据 | 能耗 | 0041 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
正向无功电度 |  | 测量数据 | 能耗 | 0043 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
反向无功电度 |  | 测量数据 | 能耗 | 0045 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar·h | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DI1 |  | 运行状态 |  | 0022.8 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:OFF,1:ON | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DI4 |  | 运行状态 |  | 0022.11 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 1:ON,0:OFF | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DO1 |  | 运行状态 |  | 0022.12 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:OFF,1:ON | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DO2 |  | 运行状态 |  | 0022.13 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:OFF,1:ON | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DI2 |  | 运行状态 |  | 0022.9 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:OFF,1:ON | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
DI3 |  | 运行状态 |  | 0022.10 | UINT16 | 原始值 | 1 | 1 |  | 否 |  |  | R | 0:OFF,1:ON | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 0086 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 0087 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 0088 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 0089 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 008A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流谐波畸变率 |  | 测量数据 |  | 008B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | % | 0.1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
额定功率 |  | 运维参数 |  | SP07 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
小数点-符号 |  | 测量数据 |  | 0024 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  | 1 | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用