## WHB890
点位名称* | 点位简称 | 点位类型* | 数据标签 | 数据地址* | 数据类型* | 解码规则 | 寄存器数量 | Bit长度 | 时间模板 | 计算能耗 | 单位 | 变比 | 访问规则 | 翻译枚举 | 是否推送事件 | 事件类型 | 事件时间点位 | 事件信息点位 | 事件枚举 | 事件自恢复 | 自恢复枚举值 | 是否保存历史 | 状态
A相电流 | Ia | 测量数据 | 电流 | 2000 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电流 | Ib | 测量数据 | 电流 | 2001 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电流 | Ic | 测量数据 | 电流 | 2002 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
A相电压 | Ua | 测量数据 | 电压 | 2003 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
B相电压 | Ub | 测量数据 | 电压 | 2004 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
C相电压 | Uc | 测量数据 | 电压 | 2005 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
AB线电压 | Uab | 测量数据 | 电压 | 200A | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
BC线电压 | Ubc | 测量数据 | 电压 | 200B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
CA线电压 | Uca | 测量数据 | 电压 | 200C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kV |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
零序电流 |  | 测量数据 | 电流 | 200D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | A |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序电压 |  | 测量数据 | 电压 | 200F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | V |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
总频率 | Hz | 测量数据 | 频率 | 2008 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | Hz |  | R |  | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
总有功功率 | P | 测量数据 | 功率 | 2006 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kW |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总无功功率 | Q | 测量数据 | 功率 | 2007 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 | kvar |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
总功率因数 | PF | 测量数据 | 功率 | 2009 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R |  | 否 | [6 empty] | 是 | 启用
断路器状态 |  | 运行状态 |  | 0000 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:分闸,1:合闸 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
接地刀状态 |  | 运行状态 |  | 0006 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
弹簧状态 |  | 运行状态 |  | 0003 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
远方/就地 |  | 运行状态 |  | 0010 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-1 |  | 运行状态 |  | 000B | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-2 |  | 运行状态 |  | 000C | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-3 |  | 运行状态 |  | 000D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
DI-4 |  | 运行状态 |  | 000E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷 |  | 测量数据 |  | 0016 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流 |  | 测量数据 |  | 0017 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段 |  | 测量数据 |  | 0018 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段 |  | 测量数据 |  | 0019 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段 |  | 测量数据 |  | 0020 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段 |  | 测量数据 |  | 0012 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段 |  | 测量数据 |  | 0013 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段 |  | 测量数据 |  | 0014 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
重合闸 |  | 测量数据 |  | 001E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TV断线 |  | 测量数据 |  | 001F | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
过负荷压板状态 |  | 保护参数 |  | 4005 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
反时限过流压板状态 |  | 保护参数 |  | 4006 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅰ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4007 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅱ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4008 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
零序过流Ⅲ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4009 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅰ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4001 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅱ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4002 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
IX过流Ⅲ段压板状态 |  | 保护参数 |  | 4003 | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
重合闸压板状态 |  | 保护参数 |  | 400D | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用
TV断线压板状态 |  | 保护参数 |  | 400E | UINT16 | 原始值 | 1 |  |  | 否 |  |  | R/W | 0:退出,1:投入 | 否 | [6 empty] | 否 | 启用